**100303419: EasyClean Auto Mix og Pump (PV+S) NS 10**

Fritstående fuldautomatisk fedtudskiller som er CE-mærket iht. EN 1825-1 med indbygget slamfang på 1.000 L., udskiller kapacitet på 900 L. og fedtopbevaring vol. på op til 400 L.

Tanken skal være udstyret med et påfyldningsrør i Ø75 mm, som er tilsluttet pumpen, der skal kunne spules med både koldt og varmt vand fra toppen indvendigt i tanken. Tanken skal kunne inspiceres via vindue i tanken.

Pumpens kapacitet skal være på 10 L./sek. med en effekt på 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) og en ydelse på 37 m³/h ved 10 meters højde og samtidigt kunne kværne og cirkulere indholdet i tanken inden recirkulation/tømning.

For automatisk vandpåfyldning, skal anlægget have 1 magnetventil monteret på hver tilføringsrør (koldt/varmt vand).

Løbsretningen på ind / udløb skal kunne justeres efter behov.

Størrelse på ind og udløb skal være Ø160 mm. Tankens dimensioner må ikke overstige Længde 2590 mm., Bredde 940 mm., Højde 1655 mm. Der skal ydes garanti på PE-materialet i 20 år.